Opis przedmiotu zamówienia 
na wykonanie koncepcji pomiaru ilości ścieków komunalnych (surowych) 
za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego 
służącego do rozliczenia hurtowego odprowadzanych ścieków 
istniejącym grawitacyjnym kolektorem "C” Ø 800 mm wykonanym z rur VIPRO 
zlokalizowanym na wlocie do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim.


Załącznik nr 1 do umowy







Załącznik nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na wykonanie koncepcji pomiaru ilości ścieków komunalnych (surowych) 
za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego 
służącego do rozliczenia hurtowego odprowadzanych ścieków istniejącym grawitacyjnym kolektorem "C” Ø 800 mm wykonanym z rur VIPRO zlokalizowanym na wlocie do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim.

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji opomiarowania ilości ścieków komunalnych (surowych) dopływających do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim kanałem grawitacyjnym Ø 800 mm wykonanym z rur VIPRO tzw. kolektorem „C” z miejscowości: Milanówek, Brwinów i Podkowa Leśna w celu dokonywania w przyszłości rozliczeń za hurtowy odbiór ścieków oraz określenie planowanych kosztów inwestycji.

I. DANE WYJŚCIOWE DO KONCEPCJI:

1. Mapa ze schematem sieci kanalizacyjnej kolektora „C” – Załącznik Nr 1.

2. Szkic geodezyjny z podanymi rzędnymi studni, długościami odcinków pomiędzy studniami oraz spadkami kanału– Załącznik Nr 5.

3. Kolektor „C” przed oczyszczalnią ścieków przechodzi pod rzeką Rokitnicą Starą, w której znajdują się dwie rury stalowe Ø 1000. Usytuowanie tych rur przedstawione jest w Załączniku Nr 4.

4. Wartości dotychczasowych przepływów oraz ich prędkości (dane z pomiarów ilości ścieków wykonanych przepływomierzem ultradźwiękowym w latach od 2010 do 2013 i kampanii pomiarowej wykonanej w terminie od 01.04.2014 roku do 15.04.2014 roku przez firmę BMsonic Biotechnika z siedzibą w Łomiankach zewnętrznym przepływomierzem ultradźwiękowym):

Q min. = 22 dm3/s;

Q max = 620 dm3/s w porach deszczowych;

Q śr.d. = 5.300 m3/d;

V min. = 0,070 m/s;

V max. = 0,926 m/s;

V śr. = 0,711 m/s.

Pomiary prędkości wykonane na kolektorze „C” w studzience przed studnią z przepadem.

5. Kultura techniczna mieszkańców – niska. W kanale znajdują się różnego rodzaju części stałe tj. gruz, cegły, resztki desek itp. Przy zwiększonym napływie (deszcz, roztopy) zwiększa się napływ w/w zanieczyszczeń.

6. Propozycja lokalizacji: teren od studni z przepadem na kolektorze "C” w kierunku oczyszczalni (Załącznik Nr 1).

7. Należy przewidzieć, z punktu widzenia eksploatatora, wszelkiego rodzaju sytuacje awaryjne zarówno przepływomierza jak i armatury towarzyszącej. Należy przewidzieć możliwość:

7.1. czyszczenia syfonu;

7.2. zabezpieczenia miejsca pomiaru przed uszkodzeniami mechanicznymi;

7.3. zabezpieczenia syfonu przed dostaniem się do wewnątrz wielkogabarytowych części stałych;

7.4. demontażu urządzeń pomiarowych i armatury.

8. Rozwiązanie powinno zapewnić:

8.1. odpowietrzenie przewodu;

8.2. zabezpieczenie betonów przed korozją siarczanową.

9. Koncepcja powinna uwzględniać możliwość dokonywania pomiaru ilości ścieków dostarczanych hurtowo kolektorem „C” do oczyszczalni w całym zakresie przepływów, zarówno w porach suchych jak i w porach deszczowych.

10. Jeżeli zaproponowane rozwiązanie wymagać będzie zastosowania przelewu awaryjnego, należy uwzględnić możliwość dokonywania pomiaru ilości ścieków za pomocą dodatkowej sondy ultradźwiękowej do pomiaru napełnienia. Przelew awaryjny ma być włączony do sieci w taki sposób, aby ścieki nie mogły cofać się za jego pośrednictwem do komory pomiarowej.

11. Urządzenia pomiarowe mają być tak dobrane, aby całkowity błąd pomiarowy nie przekraczał 0,5%.

12. Warunki gruntowe w miejscu budowy określone są w Załączniku Nr 6 – badania geologiczne.

13. Według wstępnych informacji z Wydziału Architektoniczno – Budowlanego w Starostwie Powiatu Grodziska Mazowieckiego, planowana inwestycja wymaga zgłoszenia bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

14. Wstępne warunki Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Warszawa Inspektorat Grodzisk Mazowiecki – stanowią Załącznik Nr 2.

Opracowując Koncepcję należy wybrać rozwiązanie optymalne uwzględniające warunek nakładający przez WZMiUW na Inwestora przebudowę we własnym zakresie kolizji rurociągu kanalizacji Ø800 mm (lub alternatywnego wynikającego z przyjętego w Koncepcji rozwiązania) w przypadku przebudowy rzeki.

II. KONCEPCJA POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:
1. Opis techniczny proponowanego rozwiązania wraz z uzasadnieniem, w tym między innymi obliczenia syfonu, dobór średnic rurociągów tworzących syfon.

2. Wybór przepływomierza (przepływomierzy) elektromagnetycznego oraz ultradźwiękowego na przelewie awaryjnym, z podaniem średnic. Zaproponowane urządzenia pomiarowe mają być używane do pomiarów ścieków surowych.

3. Rysunki elementów proponowanego rozwiązania (syfon, komora dolna i górna, armatura i przepływomierze), na które składają się rzuty, przekroje i schematy.

4. Określenie uwarunkowań eksploatacyjnych związanych z obsługą komory pomiarowej i przepływomierzy umożliwiające:

4.1. usuwanie awarii takich jak np. zapchania, demontaż przepływomierza i armatury, przy zachowaniu ciągłego dopływu grawitacyjnego ścieków do oczyszczalni,

4.2. nieprzerwany pomiar ilości ścieków – także na przelewie awaryjnym. 

5. Obsługę eksploatacyjną włączając w to dojazd samochodu operacyjnego o masie min. 20 Mg.

6. Wstępny harmonogram realizacyjny inwestycji.

7. Kalkulacja planowanych kosztów projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizacji robót budowlano-montażowych.

Kalkulacja kosztów musi uwzględniać wszystkie koszty jakie Inwestor będzie musiał ponieść, w tym takie jak ewentualny wykup gruntów, budowa drogi dojazdowej, placu manewrowego, przejazdu przez rzekę itp.

8. Koncepcja ma być wykonana i podpisana m.in. przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w branżach: konstrukcyjno-budowlanej i sieci wod.-kan oraz należących do właściwej Izbie Samorządu Zawodowego.
9. Koncepcja ma być wykonana zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póxn. Zm. i będzie wykorzystana do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego.
Załączniki (Folder Załącznik nr 2a):
Załącznik Nr 1 – Mapa ze schematem sieci kanalizacyjnej kolektora C. (załącznik nr 3 do umowy)
Załącznik Nr 2 - Wstępne warunki Wojewódzkiego Zarządu  Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Warszawie; Oddział Warszawa Inspektor Grodzisk Mazowiecki nr W/IGM-4105.U.1040.3115/14 z dnia 04.07.2014.(Załącznik nr 4 do umowy)
Załącznik Nr 3 – Mapa załącznik do wstępnych warunków Wojewódzkiego Zarządu  Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie; Oddział Warszawa Inspektor Grodzisk Mazowiecki. (załącznik nr 5 do umowy);
Załącznik Nr 4 – Szkic rur w rzece Rokitnicy Starej.(załącznik nr 6 do umowy)
Załącznik Nr 5 – Szkic geodezyjny z podanymi rzędnymi studni, długościami odcinków pomiędzy studniami oraz spadkami kanału.(załącznik nr 7 do umowy)
Załącznik Nr 6 – Badania geologiczne.(załącznik nr 8 do umowy).
Strona 1 z 2
Strona 2 z 2

